Distance récepteur
Raval
Xaval
Xamont
Ramont
Coupe
circuit
Récepteur
E
Modèle équivalent de l'aval
Modèle équivalent
de l'amont
R={%rho cdot l}over S
- R est liée à la section, à la longueur et à la nature des conducteurs :
- X est liée à la nature des isolants, à la disposition des conducteurs et à la longueur de la ligne
X=%lambda cdot l
Z=sqrt {left(R sub amont +R sub aval right)^2+left(X sub amont +X sub aval right)^2}
- On détermine l'impédance de la boucle de court circuit :
I=E over Z
- On en déduit l'intensité du courant de court circuit :
R={%rho cdot l}over S={0,036 times 20} over 25=28,8 m %OMEGA
X=%lambda cdot l=0,08 times 20=1,6 m %OMEGA
Z=sqrt {left(3 cdot 10^-3 +28,8 cdot 10^-3 right)^2+left(8 cdot 10-3 +1,6cdot 10-3 right)^2}= 33,2 m %OMEGA
I sub CC=230 over {33,2 cdot 10^-3}=6930 A
Chemin du court circuit
- Exemple, la distance entre la protection et l'appareil est de 10 m. Le disjoncteur coupe à 120A et la section du conducteur en aluminium est de 25 mm2
On donne ρ = 0,036 Ωmm2/m et λ = 0,08 mΩ/m, Ramont = 3 mΩ et Xamont = 8 mΩ

---
Calcul de l'échauffement des conducteurs.
Les conducteurs s'échauffe par effet joule
→ C'est donc la résistance du conducteur qui doit être prise en compte
Le courant de court-circuit est connu
→ On en déduit la puissance dissipée par le fil
On connaît les caractéristiques physique du fil
→ On en déduit sa masse
→ On peut en tirer l'expression de la température du fil en fonction du temps
Avec l'exemple précédant : R= 28,8mΩ et ICC= 6930 A
P=R cdot I^2=28,8 cdot 10^-3 times 6930 ^2=1,38 MW !!!
m=M sub v cdot S cdot l=2700 times 25 cdot 10^-6 times 20=1,35 kg
%DELTA T = {P cdot %DELTA t}over{C sub m cdot m}={1,38 cdot 10^6 times %DELTA t} over {900 times 1,35}=1136 times %DELTA t
Q=P cdot %DELTA t=C sub m cdot m cdot %DELTA T
Si le coupe circuit met 30ms à déclancher
%DELTA T =1136 times 30 cdot 10^-3=34°C